## Лист1
ІНФОРМАЦІЯ щодо трансформаторних підстанцій ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» станом на 01.06.2018р.
ІНФОРМАЦІЯ
щодо трансформаторних підстанцій
по Філії "Новороздільські електромережі" ТОВ "Нафтогаз Тепло"
№ з/п | Диспечерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів | Прив'язка до географічних даних у системі ГІС (унікальний цифровий код) | Кількість тр-рів, шт. | Номінальна потужність підстанції, Sном., кВА | Максимально допустима потужність підстанції, Pмакс., кВт | Електричне навантаження в режимний день, Pреж.день, кВт | Резерв дозволеної потужності споживачів, Pрез.дозв.пот., кВт
1 | МЦПП, ЗРП, 35/6/0.4 | 49.46678 24.13896 | 2 | 20000 | 19999.644 | - | -
2 | РП – 32, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47106 24.13038 | 2 | 800 | 515.2 | 436 | 79.2
3 | ТП – 1, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47362 24.13133 | 2 | 565 | 315 | 272 | 43
4 | ТП – 2, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47347 24.13684 | 2 | 320 | 206.1 | 205 | 1.1
5 | ТП – 3, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47557 24.13200 | 2 | 1030 | 515.2 | 404 | 111.2
6 | ТП – 4, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47418 24.13265 | 1 | 400 | 368 | 345 | 23
7 | ТП – 5, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47681 24.12402 | 1 | 400 | 368 | 374 | -6
8 | ТП – 6, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47550 24.12734 | 1 | 315 | 289.8 | 248 | 41.8
9 | ТП – 6А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47671 24.13022 | 2 | 800 | 515.2 | 109 | 406.2
10 | ТП – 7, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47157 24.13481 | 2 | 500 | 322 | 281 | 41
11 | ТП – 7А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47020 24.14049 | 1 | 400 | 368 | 344 | 24
12 | ТП – 8, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47215 24.13815 | 2 | 500 | 322 | 317 | 5
13 | ТП – 8А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47155 24.14048 | 2 | 500 | 322 | 304 | 18
14 | ТП – 10, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46833 24.14067 | 2 | 1260 | 811.4 | 231 | 580.4
15 | ТП – 11, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46886 24.13612 | 1 | 250 | 230 | 65 | 165
16 | ТП – 11А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46919 24.13763 | 2 | 400 | 257.6 | 242 | 15.6
17 | ТП – 12, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47431 24.12364 | 2 | 1260 | 811.4 | 275 | 536.4
18 | ТП – 14, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46585 24.14413 | 2 | 500 | 322 | 138 | 184
19 | ТП – 15, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46453 24.13899 | 2 | 790 | 508.7 | 102 | 406.7
20 | ТП – 15А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46692 24.14362 | 2 | 500 | 322 | 306 | 16
21 | ТП – 16, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46595 24.14626 | 2 | 500 | 322 | 124 | 198
22 | ТП – 17, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46678 24.14773 | 2 | 500 | 322 | 328 | -6
23 | ТП – 18, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46879 24.14563 | 2 | 400 | 257.6 | 253 | 4.6
24 | ТП – 19, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46744 24.15176 | 2 | 800 | 515.2 | 484 | 31.2
25 | ТП – 20, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46922 24.14885 | 2 | 800 | 515.2 | 480 | 35.2
26 | ТП – 21, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47022 24.14920 | 2 | 500 | 322 | 307 | 15
27 | ТП – 21А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47070 24.14627 | 2 | 800 | 515.2 | 145 | 370.2
28 | ТП – 22, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47057 24.15293 | 2 | 800 | 515.2 | 486 | 29.2
29 | ТП – 23, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47222 24.14968 | 2 | 800 | 515.2 | 488 | 27.2
30 | ТП – 24, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.47259 24.15233 | 2 | 800 | 515.2 | 385 | 130.2
31 | ТП – 33, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.48767 24.10972 | 2 | 320 | 206.1 | 58 | 148.1
32 | ТП – 34, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46208 24.14077 | 2 | 500 | 322 | 143 | 179
33 | ТП – Перекачки (КНС- 1), ЗРП, 6/0.4кВ | 49.46139 24.15112 | 2 | 800 | 515.2 | 148 | 367.2
34 | ТП - 339 | 49.45840 24.12587 | 1 | 630 | 579.6 | 140 | 439.6
35 | ТП - КСМ | 49.46281 24.12696 | 1 | 320 | 294.4 | 205 | 89.4
36 | КТП – Теплиць, ВРП, 6/0.4кВ | 49.46713 24.12881 | 1 | 100 | 58 | 42 | 16
37 | КТП – Бащихи, ВРП, 6/0.4кВ | 49.48083 24.15154 | 1 | 160 | 147.2 | 76 | 71.2
38 | КТП – прив.селища, ВРП, 6/0.4кВ | 49.48095 24.12099 | 1 | 250 | 230 | 211 | 19
39 | ГКТП – оз. „Барвінок” №1, ВРП, 6/0.4кВ | 49.48490 24.15290 | 1 | 320 | 294.4 | 74 | 220.4
40 | ГКТП – оз. „Барвінок” №2, ВРП, 6/0.4кВ | 49.48493 24.15281 | 1 | 320 | 294.4 | 45 | 249.4
41 | КТП – св.-№1А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50216 24.09137 | 1 | 100 | 92 | 21 | 71
42 | КТП – св.-№2+2А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50485 24.08213 | 1 | 180 | 165.6 | 48 | 117.6
43 | КТП – св.-№3, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50363 24.08611 | 1 | 100 | 92 | 52 | 40
44 | КТП – св.-№4, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50165 24.09538 | 1 | 100 | 92 | 45 | 47
45 | КТП – св.-№5, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50492 24.07673 | 1 | 100 | 92 | 39 | 53
46 | КТП – св.-№7, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50547 24.06742 | 1 | 100 | 92 | 40 | 52
47 | КТП – св.-№7А, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50519 24.07134 | 1 | 100 | 92 | 42 | 50
48 | КТП – св.-№9, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.50780 24.08356 | 1 | 100 | 92 | 48 | 44
49 | ГКТП – св.-№10, ВРП, 6/0.4кВ | 49.49909 24.09393 | 1 | 100 | 92 | 37 | 55
50 | ГКТП – св.-№10А, ВРП, 6/0.4кВ | 49.49648 24.09351 | 1 | 100 | 92 | 42 | 50
51 | ГКТП – св.-№11, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.49331 24.09801 | 1 | 250 | 230 | 170 | 60
52 | ГКТП – св.-№11а, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.49331 24.09801 | 1 | 160 | 147.2 | 112 | 35.2
53 | КТП – св.-№12, ЗРП, 6/0.4кВ | 49.52393 24.07890 | 1 | 160 | 147.2 | 81 | 66.2
54 | КТП – св.-„Каптаж”, ВРП, 6/0.4кВ | 49.52365 24.07661 | 1 | 160 | 147.2 | 67 | 80.2
55 | КТП – св.-„Суходіл”, ВРП, 6/0.4кВ | 49.52064 24.06532 | 1 | 160 | 147.2 | 65 | 82.2
56 | КТП-гаражів | 49.47797 24.12976 | 1 | 320 | 294.4 | 120 | 174.4
57 | КТП-ретранслятор № 1 | 49.48426 24.11792 | 1 | 63 | 57.96 | 32 | 25.96
58 | КТП-ретранслятор № 2 | 49.48439 24.11808 | 1 | 160 | 147.2 | 29 | 118.2